
TÉRMINOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL BLOQUE C

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL BLOQUE C DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA.

La contratación tiene por objeto implementar un sistema de puesta a tierra independiente para los equipos médicos y electrónicos previstos en el Bloque C, conforme a la Memoria Técnica–Descriptiva, especificaciones técnicas y configuración referencial establecidas por SOLCA Núcleo de Loja.

El sistema deberá ser completamente instalado, probado y entregado en funcionamiento, siendo requisito obligatorio para su aceptación alcanzar una resistencia de puesta a tierra R ≤ 1 Ω.
	​

2. CONDICIONES GENERALES

El oferente deberá considerar dentro de su propuesta todos los materiales, equipos, mano de obra especializada, herramientas, transporte y demás recursos necesarios para entregar el sistema completamente instalado, probado y operativo.

Los precios ofertados deberán contemplar la totalidad de los costos requeridos para la ejecución de los trabajos, sin que SOLCA Núcleo de Loja deba reconocer posteriormente valores adicionales por actividades o materiales necesarios para completar correctamente el sistema.

El oferente deberá revisar previamente la Memoria Técnica–Descriptiva, planos, condiciones del sitio y demás documentación proporcionada, considerando que la configuración indicada constituye una solución técnica referencial. La presentación de la oferta implicará la aceptación de las condiciones técnicas establecidas y el compromiso de entregar un sistema que cumpla con R ≤ 1 Ω, dentro del valor ofertado.

El contratista deberá cumplir las normas de seguridad establecidas por SOLCA Núcleo de Loja y adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes y daños a personas, instalaciones y equipos durante la ejecución de los trabajos.

3. REQUERIMIENTO TÉCNICO

La contratación comprenderá los siguientes rubros:

	Nro.
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo 2/0 AWG para sistema de puesta a tierra.
	m
	25.00

	2
	Suministro e instalación de electrodo activo FM Electrodo Plus, incluye activación y conexión exotérmica.
	u
	3.00

	3
	Suministro y aplicación de GEM mejorador de resistividad.
	u
	12.00

	4
	Suministro y aplicación de cemento conductivo
	u
	9.00

	5
	Suministro e instalación de caja de inspección para sistema de puesta a tierra
	u
	3.00

	6
	Medición y verificación del sistema de puesta a tierra.
	glb.
	1.00




4. PRESUPUESTO


	Nro.
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo 2/0 AWG para sistema de puesta a tierra.
	m
	25.00
	
	

	2
	Suministro e instalación de electrodo activo FM Electrodo Plus, incluye activación y conexión exotérmica.
	u
	3.00
	
	

	3
	Suministro y aplicación de GEM mejorador de resistividad.
	u
	12.00
	
	

	4
	Suministro y aplicación de cemento conductivo
	u
	9.00
	
	

	5
	Suministro e instalación de caja de inspección para sistema de puesta a tierra
	u
	3.00
	
	

	6
	Medición y verificación del sistema de puesta a tierra.
	glb.
	1.00
	
	

	 
	 
	 
	 
	Total (SIN IVA):
	 




5. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN

La contratación comprenderá, las siguientes actividades:

· Replanteo y coordinación técnica de las excavaciones necesarias, las cuales serán ejecutadas por personal de SOLCA Núcleo de Loja conforme a las dimensiones y lineamientos establecidos por el contratista y Fiscalización.
· Ejecución de la configuración referencial del anillo de puesta a tierra de aproximadamente 3,00 × 2,50 m, susceptible de los ajustes técnicamente justificados y autorizados por Fiscalización.
· Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo 2/0 AWG, incluyendo su extensión y conexión hasta el cuarto de tableros eléctricos.
· Suministro e instalación de tres electrodos activos.
· Suministro y aplicación de GEM mejorador de resistividad.
· Suministro y aplicación de agregado electrolítico.
· Suministro y aplicación de cemento conductivo.
· Ejecución de las conexiones mediante soldadura exotérmica.
· Suministro e instalación de cajas de inspección.
· Interconexión, terminaciones y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.
· Medición de la resistencia de puesta a tierra mediante telurómetro.
· Entrega del sistema completamente instalado, probado y con una resistencia R ≤ 1 Ω.
· Entrega de manual de inspección y mantenimiento del sistema de puesta a tierra.


6. ESPECIFICACIONES DE EJECUCIÓN

Los trabajos deberán ejecutarse conforme a la Memoria Técnica–Descriptiva, especificaciones técnicas, recomendaciones de los fabricantes y configuración referencial proporcionada por SOLCA Núcleo de Loja.

La configuración, dimensiones, disposición de electrodos y detalles indicados en los planos constituyen una solución técnica referencial.

El contratista será responsable técnico de la ejecución, ajuste y resultado final del sistema, debiendo adoptar las medidas necesarias para garantizar una resistencia de puesta a tierra R ≤ 1 Ω.

Cuando durante la ejecución o las mediciones se determine la necesidad de realizar ajustes a la configuración referencial, estos deberán ser técnicamente justificados, coordinados y previamente autorizados por Fiscalización.

Los ajustes o medidas adicionales que resulten necesarios para alcanzar R ≤ 1 Ω no generarán incremento del valor contractual.

Todos los materiales deberán ser nuevos y cumplir, como mínimo, con las características técnicas establecidas en la Memoria Técnica–Descriptiva y fichas técnicas correspondientes.

7. PRUEBAS Y CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Las mediciones y verificaciones del sistema se realizarán conforme a lo establecido en el numeral 6.6 de la Memoria Técnica–Descriptiva.

Concluida la instalación y antes de conectar el sistema a equipos, tableros u otros sistemas de puesta a tierra existentes, el contratista realizará la primera medición de resistencia mediante telurómetro, aplicando preferentemente el método de caída de potencial.

Luego de transcurridos tres días se realizará una segunda medición para verificar la estabilización del sistema y confirmar el valor obtenido.

Fiscalización podrá solicitar la repetición de pruebas o mediciones adicionales cuando lo considere técnicamente necesario, sin que estas generen costo adicional para SOLCA Núcleo de Loja.

El sistema será aceptado únicamente cuando las mediciones efectuadas y verificadas por Fiscalización determinen una resistencia R ≤ 1 Ω

En caso de no alcanzarse el valor requerido, el contratista deberá efectuar, bajo su responsabilidad, los ajustes o medidas de mejoramiento necesarias y repetir las pruebas hasta cumplir el criterio establecido.

8. RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL CONTRATISTA

El contratista asumirá la responsabilidad técnica por la correcta ejecución y resultado final del sistema de puesta a tierra.

La configuración presentada por SOLCA Núcleo de Loja constituye una solución técnica referencial y no exime al contratista de realizar las verificaciones, ajustes o medidas técnicamente necesarias para garantizar el cumplimiento de R ≤ 1 Ω.

La aceptación por parte de Fiscalización de modificaciones durante la ejecución no libera al contratista de su responsabilidad respecto del cumplimiento del requisito técnico establecido.

Cualquier ajuste requerido para alcanzar dicho valor deberá ejecutarse previa coordinación y autorización de Fiscalización y sin incremento del valor contractual.

El contratista deberá considerar dentro de su oferta todos los recursos y medidas que estime técnicamente necesarios para garantizar el cumplimiento del valor requerido, por lo que no se reconocerán costos adicionales derivados de ajustes necesarios para alcanzar R ≤ 1 Ω.

9. DOCUMENTOS HABILITANTES DE LA OFERTA

El oferente deberá presentar como respaldo de su oferta:

· Responsable técnico: profesional con formación en ingeniería eléctrica o afín, adjuntando hoja de vida y documentación que acredite su formación.
· Experiencia: acreditar experiencia en instalaciones eléctricas, sistemas de puesta a tierra o trabajos similares, mediante actas de entrega-recepción, certificados, contratos, facturas u otra documentación verificable.

10. PLAZO DE EJECUCIÓN

Plazo: 15 días calendario, contados a partir de la autorización de inicio, incluyendo dentro de dicho plazo la instalación, pruebas, segunda medición, entrega documental y aceptación del sistema.

11. FORMA DE PAGO

100 % contra entrega, una vez concluida la instalación, comprobado el cumplimiento de R ≤ 1 Ω, entregada la documentación técnica requerida y emitida la conformidad de Fiscalización.

12. GARANTÍA

El contratista deberá otorgar una garantía técnica mínima de un (1) año, contada a partir de la recepción del sistema.

Durante este período deberá responder por defectos atribuibles a materiales suministrados, conexiones o trabajos de instalación.

La garantía comprenderá los materiales suministrados, conexiones, soldaduras exotérmicas y trabajos ejecutados por el contratista.


13. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR


Al finalizar los trabajos, el contratista deberá entregar como mínimo la siguiente documentación:

· Informe de medición de la resistencia de puesta a tierra, incluyendo los resultados obtenidos, fecha de medición y equipo utilizado.
· Fichas técnicas de los principales materiales instalados.
· Garantía técnica del sistema y de los materiales suministrados.
· Registro fotográfico de la ejecución, incluyendo las diferentes etapas constructivas y los elementos que posteriormente quedarán enterrados.
· Plano o esquema “as built” de la configuración finalmente ejecutada, indicando disposición de electrodos, recorrido del conductor y cualquier modificación realizada respecto de la configuración referencial.
· Manual de inspección y mantenimiento preventivo del sistema de puesta a tierra.

Toda la documentación deberá ser entregada previo a la recepción definitiva de los trabajos.


14. VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta deberá mantener una validez mínima de 45 días, contados a partir de la fecha límite establecida para su presentación.

15. ANEXOS

Formarán parte integrante de los presentes términos de contratación:

Anexo 1: Memoria Técnica – Descriptiva del Sistema de Puesta a Tierra.
Anexo 2: Plano y detalles constructivos del sistema.
Anexo 3: Presupuesto y Análisis de Precios Unitarios
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