[bookmark: _d5lzz73hqxc6]TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN
[bookmark: _bqtupk5ka2tj]CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO DEL BLOQUE C DEL HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA
1. [bookmark: _c4ln6lxe1bas]OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Contratar la "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRE ACONDICIONADO DEL BLOQUE C DEL HOSPITAL DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA", de conformidad con los planos, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de precios unitarios y demás documentos que formen parte del proceso de contratación, en cumplimiento de la normativa técnica aplicable.

[bookmark: _l1wrf4lap8bd]La contratación comprenderá la provisión de personal técnico, mano de obra, equipos, materiales, herramientas y demás recursos necesarios para el suministro, montaje, pruebas, balanceo y puesta en marcha del sistema HVAC.
2. CONDICIONES GENERALES
Los trabajos de sistema mecánico y aire acondicionado no necesariamente se ejecutarán de manera continua ni en un único frente, debido a la concurrencia de la obra civil y de las demás especialidades que intervienen en el Bloque C. El contratista deberá considerar desde la presentación de su oferta que la ejecución podrá requerir ingresos programados, retiros, reingresos, cambios de frente y ejecución por etapas, de acuerdo con el avance general de la obra.

SOLCA Núcleo de Loja contará con un Director Técnico de Obra, responsable de coordinar el avance general y la intervención de las diferentes especialidades, juntamente con la Administración del Contrato y los Fiscalizadores de cada área. La Administración del Contrato y la Fiscalización, en coordinación con la Dirección Técnica de Obra, podrán habilitar, restringir o reprogramar los frentes de trabajo, de acuerdo con la secuencia constructiva, el avance de la obra civil, la intervención de otras especialidades y las condiciones técnicas o de seguridad.

Una vez habilitado un frente, el contratista deberá disponer oportunamente del personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para ejecutar los trabajos requeridos. Cuando corresponda, deberá realizar el replanteo e instalación de soportes, ductos, tuberías, drenajes, cajas y canalizaciones del sistema mecánico que deban incorporarse oportunamente a la obra civil. Concluida su intervención, deberá liberar el frente y esperar la autorización para el siguiente ingreso.
3. REQUERIMIENTO TÉCNICO
La contratación comprenderá los siguientes rubros:

	SISTEMA DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

	Código
	Rubro
	Unidad
	Cantidad

	HVAC-01
	UNIDAD PAQUETE DE 60 KTU/H, incluye: instalación y puesta en marcha
	u
	2,00

	HVAC-02
	VENTILADOR DE SUMINISTRO DE AIRE 3600CFM@ 1,5" c.a,  instalación y puesta en marcha.
	u
	1,00

	HVAC-03
	REINSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN DE AIRE 900CFM@ 0,5" c.a, DESDE RADIOTERAPIA; reinstalación y puesta en marcha.
	u
	1,00

	HVAC-04
	VENTILADOR DE EXTRACCION CENTRIFUGO DE 1140@1,5" c.a, instalación y puesta en marcha.
	u
	1,00

	HVAC-05
	VENTILADOR DE EXTRACCION CENTRIFUGO DE 400@1,5" c.a, instalación y puesta en marcha.
	u
	1,00

	HVAC-06
	VENTILADOR DE EXTRACCION TIPO HONGO DE 3600@1,5" c.a, instalación y puesta en marcha.
	u
	1,00

	HVAC-07
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 12000 BTU/H; R410A; 220/60/1
	u
	10,00

	HVAC-08
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER DE 24000 BTU/H; R410A; 220/60/1
	u
	2,00

	HVAC-09
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO INVERTER DE 36000 BTU/H; R410A; 220/60/1
	u
	2,00

	HVAC-10
	CAMPANA DE EXTRACCION PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE DE 2.10X1.0X0.35M, incluye: filtros tipo bafle, luces herméticas, botonera de encendido
	u
	1,00

	HVAC-11
	CAMPANA DE EXTRACCION PARA HORNO EN ACERO INOXIDABLE DE 0.8X0.8X0.35M, incluye: filtros tipo bafle, luces herméticas, botonera de encendido
	u
	1,00

	HVAC-12
	CAMARA DE CONGELACION DE 1.8MX2.4MX2.4M A -15 °C; incluye: paneles térmicos, equipos de refrigeración, bases metálicas, instalación y puesta en marcha. 
	u
	1,00

	HVAC-13
	CAMARA DE CONSERVACIÓN DE 1.8MX2.4MX2.4M A -15 °C; incluye: paneles térmicos, equipos de refrigeración, bases metálicas, instalación y puesta en marcha. 
	u
	1,00

	HVAC-14
	EXTRACTOR DE BAÑO 75 CFM, TIPO CFP
	u
	7,00

	HVAC-15
	DUCTOS DE TOL GALVANIZADO CON AISLAMIENTO
	kg
	600,00

	HVAC-16
	DUCTOS DE TOL GALVANIZADO SIN AISLAMIENTO
	kg
	1.200,00

	HVAC-17
	PROTECCION DE DUCTO CONTRA LA INTERPERIE
	m
	30,00

	HVAC-18
	DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 8" X 8"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado
	u
	9,00

	HVAC-19
	DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 12" X 12"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado
	u
	3,00

	HVAC-20
	DIFUSOR DE SUMINISTRO DE 18" X 18"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado
	u
	4,00

	HVAC-21
	REJILLA DE EXTRACCIÓN DE 6" X 6"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado
	u
	18,00

	HVAC-22
	REJILLA DE EXTRACCIÓN DE 8" X 8"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado
	u
	11,00

	HVAC-23
	REJILLA DE EXTRACCIÓN DE 12" X 12"; DE ALUMINIO, COLOR BLANCO, ALETAS FIJAS; incluye: caja porta rejilla de tol galvanizado
	u
	3,00

	HVAC-24
	DUCTO FLEXIBLE DE 4" SIN AISLAMIENTO
	m
	54,00

	HVAC-25
	DUCTO FLEXIBLE DE 6" CON/SIN AISLAMIENTO
	m
	60,00

	HVAC-26
	DUCTO FLEXIBLE DE 8" CON/SIN AISLAMIENTO
	m
	18,00

	HVAC-27
	DUCTO FLEXIBLE DE 12" SIN AISLAMIENTO
	m
	12,00

	HVAC-28
	FILTROS LAVABLES 24" X 24" X 2" 
	u
	3,00

	HVAC-29
	FILTROS DE CARTON 24" X 24" X2" MERV 8
	u
	5,00

	HVAC-30
	FILTROS DE CARTON 24" X 24" X2" MERV 11
	u
	2,00

	HVAC-31
	FILTRO HEPA 24"X24"X12 AL 99.97% DE EFICIENCIA
	u
	1,00

	HVAC-32
	FILTRO HEPA 12"X12"X6 AL 99.97% DE EFICIENCIA
	u
	1,00

	HVAC-33
	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA VENTILADORES DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN EN PLANTA BAJA Y 1RA PLANTA
	u
	1,00

	HVAC-34
	TABLERO DE FUERZA Y CONTROL PARA VENTILADORES DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN EN COCINA
	u
	1,00

	HVAC-35
	CABLE DE CONTROL THHN AWG 4X18 + TUBO EMT 1/2" PARA TERMOSTATO
	m
	30,00

	HVAC-36
	TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE
	u
	2,00

	HVAC-37
	KIT DE INSTALACION PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU/H
	u
	150,00

	HVAC-38
	KIT DE INSTALACION PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU/H
	u
	30,00

	HVAC-39
	KIT DE INSTALACION PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU/H
	u
	30,00



(Cantidades definidas en la Tabla de Rubros y Cantidades de Obra adjunta al proceso)

Toda la información técnica y de estudios requerida y con detalle estará disponible y a disposición de los oferentes que la requieran.
Las especificaciones de cada rubro deberán precisar los equipos, accesorios, uniones, conexiones, soportes, protecciones, identificación y pruebas incluidos en su precio unitario. Los APU deberán reflejar dichos componentes y evitar omisiones o duplicación de costos entre rubros.
4. [bookmark: _ucfu709q2grn]PRESUPUESTO
El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación.
5. [bookmark: _hi18kk1h80oz]REQUISITOS MÍNIMOS DEL OFERENTE
5.1. Experiencia mínima del oferente

El oferente deberá acreditar experiencia en contratos ejecutados durante los últimos cinco (5) años en la instalación o montaje de sistemas de ventilación mecánica, aire acondicionado o refrigeración, cuyos valores acumulados sean iguales o superiores al monto total de su oferta económica sin IVA. Para el cumplimiento de este requisito se considerará la sumatoria de las experiencias similares debidamente acreditadas presentadas por el oferente.

La experiencia podrá acreditarse mediante actas de entrega-recepción provisional o definitiva, certificados de cumplimiento o buena ejecución emitidos por la entidad contratante o propietario de la obra, o contratos acompañados de la correspondiente factura, siempre que la documentación presentada permita verificar la efectiva ejecución de los trabajos. La documentación presentada deberá permitir verificar, como mínimo, el objeto del trabajo, monto ejecutado y su correcta ejecución o recepción.

No se considerará como respaldo suficiente la presentación de contratos sin documentación que permita acreditar su efectiva ejecución, ni facturas presentadas de manera independiente cuando estas no permitan determinar el objeto y la conformidad de los trabajos realizados.
6. [bookmark: _6mtoatb6qz22]PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO MÍNIMO
6.1. Responsable Técnico / Residente de Obra

Un (1) Ingeniero Mecánico o Electromecánico con título registrado en SENESCYT y experiencia mínima de 3 años en obras mecánicas.

Cuando el oferente sea persona natural y cumpla con la formación profesional requerida, podrá asumir directamente la función de Responsable Técnico. En el caso de personas jurídicas, consorcios o asociaciones, deberá identificarse dentro de la oferta al profesional designado para ejercer esta función.

Cuando el oferente sea a su vez el Responsable Técnico, las experiencias presentadas para acreditar la experiencia mínima del oferente podrán utilizarse para acreditar la experiencia del Responsable Técnico, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para este perfil y permitan verificar su participación en los trabajos.

Cuando el Responsable Técnico sea una persona distinta del oferente, deberá presentar el correspondiente compromiso de participación, conjuntamente con la documentación que acredite su formación profesional y experiencia.

El Residente de Obra deberá mantener presencia durante la ejecución de los frentes habilitados, y será responsable de la coordinación operativa con la Fiscalización, Administración del Contrato y demás especialidades que intervengan en la obra.

6.2. Personal Operativo Mínimo:

· Un (1) técnico montador jefe con experiencia comprobada en refrigeración y climatización, trazado, fabricación o montaje de ductos e instalación de equipos del sistema mecánico refrigeración/climatización con experiencia en trazado de ductos.
· Un (1) Técnico Electricista con experiencia comprobada en cableado de fuerza y control y armado o montaje de tableros para equipos de ventilación, aire acondicionado o refrigeración.
7. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MÍNIMAS
El oferente deberá disponer de bombas de vacío, manifold compatibles con los refrigerantes utilizados, equipos para montaje y unión de tuberías, herramientas para fabricación y montaje de ductos, medios de acceso y montaje adecuados e instrumentos de medición para las verificaciones eléctricas, de temperatura, presión y caudal de aire previstas en el proyecto.
Los instrumentos de medición deberán tener rango y precisión compatibles con los ensayos y contar con respaldo vigente de calibración o verificación, según las especificaciones aplicables. La oferta incluirá un listado de los equipos e instrumentos y la documentación que acredite su disponibilidad.
8. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN
El oferente deberá presentar una metodología de ejecución de los trabajos, en la que describa de manera clara la organización y procedimiento previsto para la construcción des sistema mecánico del Bloque C.

La metodología deberá considerar, como mínimo, los siguientes aspectos:

· Organización del personal técnico y operativo.
· Ejecución de los trabajos por etapas y frentes habilitados, de ser el caso.
· Coordinación con la obra civil y demás especialidades, incluyendo reservas de espacio, accesos para mantenimiento, soportes y elementos que deban incorporarse antes del cierre de cielos rasos o recubrimientos.
· Procedimiento para fabricación y montaje de ductos, instalación de equipos, tuberías de refrigerante, aislamientos, drenajes y cámaras frigoríficas contempladas en el proyecto.
· Procedimiento para fabricación y montaje de ductos, instalación de equipos, tuberías de refrigerante, aislamientos, drenajes y cámaras frigoríficas contempladas en el proyecto.
· Procedimiento para instalación de circuitos de fuerza, tableros, controles y conexiones con las instalaciones existentes dentro de los límites contractuales.
· Coordinación de cortes, desconexiones, izaje y trabajos que puedan afectar instalaciones existentes o actividades del hospital.
· Medidas de seguridad, control de polvo, protección de equipos y filtros, orden y limpieza; coordinación previa con Seguridad Industrial y autorización para trabajos en caliente, conforme al procedimiento institucional.
· Pruebas, ajuste y balanceo de caudales, puesta en funcionamiento y capacitación del personal designado por SOLCA.

La metodología deberá ser coherente con el alcance de los trabajos, el cronograma presentado y las condiciones generales establecidas en los presentes Términos de Contratación.
9. [bookmark: _3rjdthp2obq4]CRONOGRAMA VALORADO
[bookmark: _f0qsfhjqyo95]El oferente deberá presentar un cronograma valorado de ejecución, elaborado de acuerdo con los rubros, cantidades, monto de la oferta y plazo establecido para la contratación.

El cronograma deberá guardar correspondencia con la metodología propuesta y considerar que los trabajos se ejecutarán de manera progresiva y por frentes, en coordinación con el avance de la obra civil y de las demás especialidades que intervienen en el Bloque C. La programación presentada tendrá carácter referencial para la organización inicial de los trabajos y deberá ajustarse, durante la ejecución, a la habilitación efectiva de los frentes de trabajo y a las disposiciones de la Dirección Técnica de Obra, Fiscalización y Administración del Contrato.

Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar el cronograma definitivo de ejecución, ajustado a las condiciones y programación general de la obra, para revisión y aprobación correspondiente. El cronograma valorado presentado con la oferta deberá permitir verificar como mínimo la secuencia de ejecución, duración de las actividades, plazo total y valoración económica de los trabajos programados.
10. OFERTA ECONÓMICA Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[bookmark: _ramtfjcntvh9]El oferente deberá presentar su oferta económica utilizando el cuadro de rubros, unidades y cantidades establecido por SOLCA Núcleo de Loja, indicando el precio unitario y precio total de cada rubro, así como el monto total de la oferta sin IVA.

El oferente deberá presentar los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a los rubros que conforman su oferta. Los precios unitarios consignados en los APU deberán guardar correspondencia con los precios unitarios incluidos en la oferta económica.

Los precios ofertados deberán considerar todos los costos necesarios para la correcta y completa ejecución de cada rubro, incluyendo, según corresponda, mano de obra, materiales a cargo del contratista, herramientas, equipos, transporte y demás recursos necesarios para su ejecución.

El oferente no podrá modificar las unidades ni cantidades establecidas por SOLCA en el cuadro de rubros. La oferta deberá presentarse completa y permitir verificar la correspondencia entre cantidades, precios unitarios, precios totales y monto total ofertado.

Para efectos de evaluación se verificará la integridad, consistencia y correspondencia de la oferta económica y sus APU, de acuerdo con las condiciones establecidas en los presentes Términos de Contratación.

11. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN
[bookmark: _s446w868m4yy]El oferente deberá declarar expresamente que conoce y acepta las condiciones generales y particulares de ejecución establecidas en los presentes Términos de Contratación. La aceptación comprenderá, entre otras, las siguientes condiciones:

· La ejecución de los trabajos podrá realizarse por etapas y en frentes discontinuos, de acuerdo con el avance de la obra civil y demás especialidades.
· Los ingresos, retiros y reingresos a los diferentes frentes serán coordinados con la Dirección Técnica de Obra, Fiscalización y Administración del Contrato.
· El contratista deberá intervenir oportunamente en los frentes habilitados, para instalar soportes, ductos, tuberías, drenajes, cajas, canalizaciones y demás componentes del sistema mecánico que deban incorporarse a la obra civil antes del cierre de los elementos constructivos.
· Los materiales, accesorios, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los rubros serán responsabilidad del contratista, conforme al presupuesto, APU y demás documentos contractuales.
· El contratista deberá mantener la coordinación con las demás especialidades y cumplir las disposiciones técnicas y de seguridad establecidas durante la ejecución.

La presentación de la oferta implicará el conocimiento de estas condiciones; adicionalmente, el oferente deberá presentar una declaración de aceptación debidamente suscrita.
12. GARANTÍA TÉCNICA
El contratista otorgará una garantía técnica por un período mínimo de dos (2) años, equivalente a veinticuatro (24) meses, contados desde la firma del Acta de entrega-recepción provisional, que cubra defectos de los materiales y equipos suministrados, defectos de instalación y mal funcionamiento atribuibles al suministro o ejecución de los trabajos.
El contratista presentará las garantías de los fabricantes de los equipos principales y responderá ante SOLCA por el cumplimiento del período de garantía técnica contractual.
13. [bookmark: _hnktztqltvgt]MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA
El contratista suministrará todos los materiales y equipos contemplados en la contratación. Como parte integral de la oferta, presentará fichas técnicas, certificaciones de calidad y condiciones de garantía del fabricante de los equipos principales: unidad paquete, unidades manejadoras, extractores, equipos de aire acondicionado, cámaras frigoríficas, filtros y tableros, según corresponda.

La documentación presentada deberá permitir identificar el fabricante, marca, modelo o referencia, características de selección, capacidad, condiciones de operación y normas o certificaciones aplicables al producto ofertado. Para los ventiladores y extractores se presentarán los datos o curvas de desempeño que permitan verificar el punto de operación previsto en el diseño.

Los materiales y equipos ofertados deberán cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto y contar con las certificaciones, sellos o documentos de conformidad exigidos para cada producto, de acuerdo con la naturaleza de los mismos y la normativa aplicable.
14. [bookmark: _89nei4c3tr6s]PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y ENTREGABLES
Previo a la recepción de los trabajos, el contratista deberá realizar las pruebas y verificaciones necesarias para comprobar la correcta instalación y funcionamiento del sistema mecánico, en coordinación con la Fiscalización y Administración del Contrato.

Las verificaciones se realizarán conforme a los planos, especificaciones del proyecto, normativa aplicable e instrucciones de los fabricantes. Comprenderán, según el sistema y componentes contratados: 
· Inspección del montaje de equipos, ductos, soportes, uniones, aislamientos, tuberías, drenajes, conexiones, identificación y accesibilidad para operación y mantenimiento.
· Verificación de circuitos eléctricos de fuerza y control, protecciones, sentido de giro de ventiladores y funcionamiento de controles, alarmas e interbloqueos incluidos en el proyecto.
· Pruebas de hermeticidad, vacío y puesta en marcha de los circuitos frigoríficos, conforme al diseño, las normas aplicables y las instrucciones del fabricante. Las pruebas de fugas de ductos se realizarán cuando estén exigidas en las especificaciones o en la normativa aplicable.
· Medición, ajuste y balanceo de caudales de suministro, retorno y extracción de aire, con comparación frente a los valores de diseño y las tolerancias de aceptación definidas en el proyecto.
· Verificación de etapas y montaje de filtros, certificados de eficiencia HEPA y clasificación MERV, y pruebas de integridad o sellado cuando estén exigidas por el proyecto o la normativa aplicable.
· Verificación de temperaturas y de las condiciones de funcionamiento de los equipos de aire acondicionado y cámaras frigoríficas. Se verificarán también las presiones diferenciales, renovaciones de aire y humedad de las áreas cuando dichos parámetros estén establecidos en el diseño.
· Puesta en funcionamiento del sistema de extracción de cocina y comprobación de los controles y elementos de seguridad incluidos en el proyecto.
· Puesta en funcionamiento coordinada de los sistemas, una vez aprobadas las pruebas y cumplidas las autorizaciones que correspondan.
Antes de los ensayos, el contratista presentará un procedimiento de pruebas para revisión y aprobación de la Fiscalización. El procedimiento identificará los equipos, circuitos o áreas a verificar, métodos, instrumentos, parámetros, duración cuando corresponda y criterios de aceptación, sustentados en el diseño, las especificaciones, la normativa aplicable y las instrucciones de los fabricantes.

Los protocolos y reportes registrarán los valores de diseño y medidos, ajustes realizados, instrumentos y respaldo de calibración o verificación, resultados, fecha y responsables. Las observaciones o deficiencias atribuibles al suministro o ejecución deberán ser corregidas por el contratista, sin costo adicional para SOLCA Núcleo de Loja, previo a la recepción de los trabajos.
15. ENTREGABLES
Para la recepción de los trabajos, el contratista deberá presentar como mínimo:

· Informe técnico final de los trabajos ejecutados, e identificación de los equipos instalados.
· Protocolos y registros de las pruebas realizadas, con sus resultados y aprobación correspondiente.
· Reporte de pruebas, ajuste y balanceo de caudales de aire (TAB), que identifique equipos, terminales, valores de diseño, valores medidos y ajustes realizados.
· Certificados de eficiencia de los filtros HEPA y de clasificación de los filtros MERV, y registros de las verificaciones o pruebas de montaje e integridad que correspondan.
· Planos conforme a obra (As-Built) de las instalaciones mecánicas, frigoríficas, eléctricas y de control ejecutadas dentro del alcance contratado.
· Registro fotográfico de las actividades relevantes y de las instalaciones que posteriormente queden ocultas o cubiertas.
· Fichas técnicas, garantías y manuales de operación y mantenimiento en español de los materiales y equipos suministrados, incluyendo el mantenimiento de filtros y los controles instalados.
· Acta de capacitación al personal designado por SOLCA sobre operación, controles, alarmas y mantenimiento básico de los sistemas entregados.

La documentación final deberá presentarse en formato digital y, cuando sea requerido por SOLCA, en formato impreso, debidamente organizada e identificada.
16. [bookmark: _22bj64f9blxs]PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo para la ejecución de los trabajos será de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la acreditación efectiva del anticipo económico.

Cuando por condiciones de la obra civil, intervención de otras especialidades, razones técnicas o de seguridad no existan frentes habilitados para la continuidad de los trabajos del sistema mecánico, se podrá disponer su paralización temporal. Cuando corresponda suspender el plazo contractual, la suspensión deberá formalizarse por escrito por la Administración del Contrato, conforme al procedimiento contractual, dejando constancia de la fecha, causa y alcance de la suspensión y del plazo pendiente de ejecución.

El reinicio y la reanudación del cómputo del plazo deberán formalizarse por escrito, una vez que la Dirección Técnica de Obra, en coordinación con la Fiscalización y Administración del Contrato, determine que existen las condiciones necesarias para habilitar nuevamente los trabajos. El cronograma aprobado deberá actualizarse de acuerdo con el plazo pendiente y los frentes efectivamente habilitados.

El contratista deberá considerar desde la presentación de su oferta esta modalidad de ejecución por etapas, ingresos programados y posibles paralizaciones, debiendo atender oportunamente los frentes que sean habilitados.
17. [bookmark: _x8wv9iejg1we]FORMA DE PAGO
SOLCA Núcleo de Loja otorgará al contratista un anticipo equivalente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, previa presentación de las garantías correspondientes.

El setenta por ciento (70 %) restante será cancelado mediante planillas de avance de obra, elaboradas con base en las cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y aprobadas por la Fiscalización y Administración del Contrato, aplicando los precios unitarios contractuales.

Cada planilla deberá contener, como mínimo:
· Detalle de rubros y cantidades ejecutadas.
· Respaldo de las cantidades planilladas.
· Registro fotográfico de los trabajos ejecutados.
· Avance económico del contrato.
· Amortización proporcional del anticipo.
· Pagos de aportes al IESS correspondientes al personal asignado al contrato, según corresponda.
· Factura correspondiente.

Únicamente podrán planillarse trabajos efectivamente ejecutados y aceptados. Los materiales adquiridos, almacenados o entregados en obra no serán considerados por sí solos como avance ejecutado. El pago final estará sujeto a la culminación de los trabajos, corrección de observaciones, aprobación de la planilla correspondiente y presentación de los entregables establecidos para la recepción.
18. [bookmark: _rc6efr74ksx2]VALIDEZ DE LA OFERTA
La oferta presentada tendrá una validez mínima de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha límite establecida para la presentación de ofertas. Durante este período, el oferente deberá mantener vigentes las condiciones técnicas y económicas ofertadas, sin modificar los precios ni las condiciones establecidas en su propuesta.
19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Además de las obligaciones establecidas en los demás apartados de los presentes Términos de Contratación, el contratista deberá:

· Ejecutar los trabajos conforme a los planos, especificaciones técnicas, rubros, APU, oferta adjudicada y demás documentos contractuales.
· Mantener durante la ejecución el personal técnico y operativo comprometido en su oferta. Cualquier sustitución deberá contar con autorización previa y el reemplazo deberá cumplir, como mínimo, los requisitos establecidos para el perfil correspondiente.
· Acatar las disposiciones impartidas por la Administración del Contrato y Fiscalización, en coordinación con la Dirección Técnica de Obra.
· Coordinar sus actividades con la obra civil y demás especialidades, evitando interferencias o afectaciones al avance general del proyecto.
· Mantener en obra las herramientas, equipos y medios necesarios para atender oportunamente los frentes habilitados.
· Responder por los daños ocasionados a instalaciones, equipos, acabados o infraestructura existente cuando sean atribuibles a la ejecución de sus trabajos.
· Mantener las áreas intervenidas en condiciones adecuadas de orden y limpieza, retirando residuos, sobrantes y materiales generados por sus actividades.
· Corregir oportunamente y sin costo adicional para SOLCA Núcleo de Loja los trabajos que presenten defectos, incumplimientos u observaciones atribuibles a su ejecución.
· Cumplir las disposiciones de seguridad, acceso y permanencia establecidas por SOLCA Núcleo de Loja para el personal que intervenga en la obra.
· Coordinar previamente el ingreso del personal con Seguridad Industrial, cumplir las inducciones requeridas y obtener la autorización institucional para trabajos en caliente antes de realizar soldadura u otras actividades que generen llama o chispas.
· Mantener durante la ejecución las obligaciones laborales y de seguridad industrial y social correspondientes al personal asignado al contrato.
20. MULTAS
El contratista estará sujeto a la aplicación de multas cuando incurra en incumplimientos injustificados de las obligaciones contractuales, siempre que estos sean atribuibles a su responsabilidad.

La multa será del uno por mil (1/1000) por cada día de retraso, y se aplicará por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma aprobado, así como por incumplimiento de las demás obligaciones contractuales. Las multas se calcularán sobre el valor de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse.

Podrán dar lugar a la aplicación de multas, entre otros, los siguientes incumplimientos:

· Retraso injustificado en la ejecución de los trabajos o en la atención de los frentes habilitados conforme a la programación y disposiciones impartidas.
· No disponer oportunamente del personal técnico y operativo mínimo comprometido para la ejecución de los trabajos.
· Incumplimiento injustificado de las disposiciones técnicas, de coordinación o ejecución impartidas por la Fiscalización y Administración del Contrato, en coordinación con la Dirección Técnica de Obra.
· No atender oportunamente las observaciones o correcciones notificadas durante la ejecución.
· Incumplimiento de las condiciones de seguridad, ingreso y permanencia establecidas por SOLCA Núcleo de Loja.
· Incumplimiento de las normas ambientales, de manejo de residuos, orden y limpieza aplicables durante la ejecución.
· Acumulación, disposición inadecuada o abandono de escombros, recortes de conductores, tuberías y demás residuos o materiales generados por las actividades del contratista.
· No mantener los frentes de trabajo, áreas de circulación y espacios utilizados para almacenamiento en adecuadas condiciones de orden, limpieza y seguridad.
· Incumplimiento de las disposiciones emitidas por SOLCA respecto del retiro, clasificación, almacenamiento temporal o disposición de los residuos generados durante los trabajos.
· Retraso injustificado en la presentación de pruebas, informes, planos conforme a obra (As-Built), documentación técnica u otros entregables requeridos para la recepción.

No procederá la aplicación de multas por retrasos derivados de paralizaciones dispuestas por SOLCA, falta de habilitación de frentes, interferencias con la obra civil u otras especialidades, o circunstancias no atribuibles al contratista, siempre que estas se encuentren debidamente justificadas y registradas. La aplicación de multas deberá estar sustentada mediante el correspondiente informe de Fiscalización, en el que se determine el incumplimiento y el período correspondiente.
21. ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas deberán presentarse dentro de la fecha, hora y medio establecidos por SOLCA Núcleo de Loja en la invitación correspondiente.

La oferta deberá contener la documentación técnica y económica requerida en los presentes Términos de Contratación, debidamente organizada e identificada, incluyendo como mínimo:

· Oferta económica, conforme al cuadro de rubros, unidades y cantidades establecido por SOLCA.
· Análisis de Precios Unitarios (APU) de los rubros ofertados.
· Cronograma valorado de ejecución.
· Documentación para acreditar la experiencia mínima del oferente.
· Documentación correspondiente al Responsable Técnico, Residente de Obra y personal operativo mínimo requerido.
· Documentación que acredite la disponibilidad de herramientas y equipos mínimos.
· Metodología de ejecución.
· El oferente deberá presentar un cuadro de los equipos a suministrar, indicando el código del rubro correspondiente, descripción, marca, modelo o referencia y fabricante. Deberá adjuntar las fichas técnicas o catálogos de los modelos ofertados, que permitan verificar el cumplimiento de las capacidades, características y demás especificaciones técnicas exigidas en el proyecto.
· Carta de aceptación de las condiciones de ejecución, incluyendo plazo, modalidad de trabajo por frentes, posibles paralizaciones y demás condiciones establecidas.
· Garantía técnica de los trabajos, conforme al período establecido.
· Los demás documentos expresamente requeridos como parte de la oferta.

La oferta y la documentación que la integra deberán presentarse debidamente suscritas mediante firma electrónica válida del oferente o de su representante legal, según corresponda.

La documentación presentada deberá ser clara, legible y suficiente para permitir la verificación de cada uno de los requisitos exigidos.

La falta de presentación o el incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos será considerado durante la evaluación de la oferta, conforme a los Parámetros de Evaluación definidos en el numeral siguiente.
22. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las ofertas se realizará bajo la metodología CUMPLE / NO CUMPLE, verificando que cada oferente acredite los requisitos mínimos establecidos en los presentes Términos de Contratación.
22.1. Evaluación técnica y documental

	N.º
	Parámetro de evaluación
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	Observaciones

	1
	Experiencia mínima del oferente
	
	
	

	2
	Responsable Técnico/ Residente
	
	
	

	3
	Personal operativo mínimo
	
	
	

	4
	Disponibilidad de equipos y herramientas
	
	
	

	5
	Metodología de ejecución
	
	
	

	6
	Cronograma valorado
	
	
	

	7
	Oferta económica
	
	
	

	8
	Análisis de Precios Unitarios (APU)
	
	
	

	9
	Fichas técnicas y catálogos requeridos
	
	
	

	10
	Aceptación de las condiciones de ejecución
	
	
	

	11
	Garantía técnica y Especificaciones Técnicas con marcas de equipos ofertados. Cumplimiento de normas ASHRAE 62.1, ASHRAE 170, SMACNA, AMCA y NFPA 90A.
	
	
	

	12
	Integridad y firma electrónica de la oferta
	
	
	




[bookmark: _GoBack]Para que una oferta sea considerada habilitada técnicamente, deberá cumplir con la totalidad de los requisitos mínimos establecidos.
22.2. Evaluación económica

La evaluación económica se realizará únicamente respecto de las ofertas que hayan obtenido CUMPLE en la totalidad de los requisitos técnicos y documentales mínimos.

Se verificará la correspondencia entre los rubros, cantidades, precios unitarios, Análisis de Precios Unitarios (APU) y monto total ofertado, así como su consistencia con las condiciones establecidas por SOLCA Núcleo de Loja.

Concluida la evaluación, se elaborará un cuadro comparativo de las ofertas habilitadas, en el que constará el monto total ofertado y el resultado de la evaluación técnica y documental.

Dicho cuadro será puesto en conocimiento de la Comisión Evaluadora, que emitirá la recomendación correspondiente con base en los resultados obtenidos y dejando constancia motivada de su decisión.

Cuando ninguna oferta cumpla los requisitos mínimos establecidos, o cuando se determine que no existen condiciones para continuar con la contratación conforme a las disposiciones aplicables al proceso, la Comisión podrá recomendar que el procedimiento no continúe, dejando debidamente motivadas las razones correspondientes.
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